## Plan1
PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO
DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
RUA | RUA CONIGO ADRIANO | [5 empty] | MUNICIPIO | BOM RETIRO |  |  |  | PROJETO | PREFEITURA MUNICIPAL
[7 empty] | ESTADO | SANTA CATARINA |  |  |  | DATA | 2017-12-01 | FOLHA : 01 / 01
TRECHO | COTA DO TERRENO |  | (L) | (S) | ÁREA (ha) |  | tc | F | i | C | Q (m3/s) | D (m) | S (%) | V (m/s) | Q (m3/s)
| (montante) | (jusante) | (m) | (%) | (trecho) | (acumulada) | (minutos) | (anos) | (mm/min) | (run off) | (prevista) | (diâmetro) | (corrigida) | (velocidade) | (calculada)
1 | 98.414 | 98.347 | 9 | 0.74444 | 0.024 | 0.024 | 10.121 | 10 | 2.6417 | 0.7 | 0.0073968 | 0.4 | 0.74444 | 1.2392 | 0.15565
2 | 98.347 | 95.721 | 51 | 5.149 | 0.012 | 0.036 | 10.2608 | 10 | 2.63 | 0.7 | 0.011046 | 0.4 | 5.149 | 3.2591 | 0.40935
3 | 95.837 | 95.721 | 9 | 1.2889 | 0.012 | 0.048 | 10.092 | 10 | 2.6442 | 0.7 | 0.014807 | 0.4 | 1.2889 | 1.6306 | 0.2048
4 | 95.721 | 90 | 60 | 9.535 | 0.012 | 0.06 | 10.2255 | 10 | 2.633 | 0.7 | 0.018431 | 0.4 | 9.535 | 4.4351 | 0.55705
5 | 90.744 | 90 | 11 | 6.7636 | 0.012 | 0.072 | 10.0491 | 10 | 2.6478 | 0.7 | 0.022241 | 0.4 | 6.7636 | 3.7354 | 0.46916
6 | 90 | 85.031 | 43 | 11.5558 | 0.012 | 0.084 | 10.1468 | 10 | 2.6396 | 0.7 | 0.025868 | 0.4 | 11.5558 | 4.8825 | 0.61324
7 | 85.031 | 84.735 | 9 | 3.2889 | 0.012 | 0.096 | 10.0576 | 10 | 2.6471 | 0.7 | 0.029647 | 0.4 | 3.2889 | 2.6048 | 0.32716
8 | 84.735 | 84 | 4 | 18.375 | 0.012 | 0.108 | 10.0108 | 10 | 2.651 | 0.7 | 0.033403 | 0.4 | 18.375 | 6.1568 | 0.7733
OBSERVAÇÃO: